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	Аннотация проектной работы

	Название проектной работы: «Повышение эффективности использования тепловой энергии в процессе отделки тканей»

Отметьте крестиком тематическую область и выделите синим цветом тему:

(Х) Тепло, напр., отопление, технологическое тепло, регенерация тепла, вентиляционная техника / техника кондиционирования воздуха, когенерация
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ОАО «Моготекс»
Отрасль: легкая промышленность
Продукция/ различные виды тканей
Численность персонала: 2500
Имя, фамилия автора проекта: Алексей Васин
Участник курсов EUREM №: 1

Контактные данные: +375291387128
Sez-nach@tut.by


	Описание проекта:

В настоящее время на ОАО «Моготекс» в процессе отделки тканей (стабилизация красителей, нанесение всевозможных покрытий) используются сушильно-ширильные машины фирм «Текстима» и «Вакаяма», где в качестве теплоносителя используется пар с давлением 0,6МПа.

   Отвод конденсата из калориферов нагрева в основном оборудован сопловыми конденсатоотводчиками (КО), которым при изменении давления в подающей и обратной линии необходимо производить перенастройку, очевидно, что стабильные условия эксплуатации практически невыполнимы. Это в свою очередь может привести к образованию пролетного пара или наоборот, подтоплению нагреваемых поверхностей.

    Задачей выбранного мной проекта является определение оптимальной схемы овода конденсата , а также подбор современных энергоэффетивныхКО.

    По данным ультразвуковой диагностики работы КО можно утверждать, что величина потерь с пролетным паром составляет не менее 10% от потребления оборудования. Исключение  потерь позволит получить необходимый экономический эффект.

 Для замены были выбраны КО со свободным безрычажным поплавком, производства TLV(Япония), основными аргументами при выборе данного типа КО послужили высокая пропускная способность, надежность и эффетивность. 
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Puc. 5. Cxema obssisku CLUM TekcTuMa yyacTka 3aKmiounTenbHo OTAEMKM.

CnenyeT OTMETUTb HEBEpPHOE MOAKMIYEHNEe OTBOA4a napa Ha Kanopmbepu YCTaHoBKM C
pacnpeaenuTenbHoOro  NapoBoro  Komnnekropa. OH Bbl BHINMOMHEH C HWKHEW yacTh KonnekTopa.
PeKomeHAyemaﬂ cxema 06Bs3ku NpeAcTaBneHa HKe Ha puc. 6.
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Puc. 6. Pekomenpyemas cxema obesisku CLUM Tekctuma.







	Результаты:

	Потенциал энергосбережения (ГКал/год):

3250
Энергоноситель: Пар
Потенциал снижения затрат (евро/год):

148200
Потенциал сокращения выбросов СО2 (т/год): 1761
	Инвестиционные затраты (евро): 22.000

Срок окупаемости (месяцев): 1,8
Вероятность реализации:

(Х) высокая ( ) средняя ( ) низкая


